## Slide 1
INSTRUTOR
CLAUDEMIR
TREINAMENTO
OPERADOR DE CALDEIRA

## Slide 2
APOSTILA DIGITAL
APONTE A CAMERA DO SEU CELULAR

## Slide 3
PORTARIA Nº 1.084, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 - Publicada no DOU de 29/09/2017
PORTARIA Nº 594, DE 28 DE ABRIL DE 2014 - Publicada no DOU de 02/05/2014
03 Anos
PORTARIA Nº 1.082, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 - Publicada no DOU de 20/12/2018
01 Ano
PORTARIA Nº 57, DE 19 DE JUNHO DE 2008 - Publicada no DOU de 24/06/2008
06 Anos
Caldeiras e Vasos Pressão
Caldeiras, Vasos Pressão e Tubulações
Caldeiras, Vasos Pressão e Tubulações
Caldeiras, Vasos Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento

## Slide 4
Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022 (DOU de 04/07/2022
Portaria SEPRT nº 915, de 30 de junho de 2019, altera parcialmente a NR-13
03 Anos
fazendo sua harmonização e simplificação em relação à nova NR-01
Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento

## Slide 5
QUAL O PAPEL DO OPERADOR?

## Slide 6
O FAZ COM QUE UMA CALDEIRA NÃO EXPLODA?

## Slide 7
OBJETIVO DA NR13
13.1.1 - Esta Norma Regulamentadora ­ NR estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão, suas tubulações de interligação e tanques metálicos de armazenamento nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores.
13.1.2 - O empregador é o responsável pela adoção das medidas determinadas nesta NR.

## Slide 8
13.2 CAMPO DE APLICAÇÃO NR 13?

## Slide 9
13.2 CAMPO DE APLICAÇÃO NR 13?
13.2.1 - Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos:
todos os equipamentos enquadrados como caldeiras conforme subitens 13.4.1.1 e 13.4.1.2;

## Slide 10
13.2 CAMPO DE APLICAÇÃO NR 13?
13.4.1.1 Para os propósitos desta NR, as caldeiras devem ser categorizadas da seguinte forma:
a) caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1.960 kPa (19,98 kgf/cm²); ou
b) caldeiras da categoria B são aquelas cuja pressão de operação seja superior a 60 kPa (0,61 kgf/cm²) e inferior a 1 960 kPa (19,98 kgf/cm2)

## Slide 11
ATENÇÃO!
13.3.1 - Constitui condição de Risco Grave e Iminente - RGI o não cumprimento de qualquer item previsto nesta NR que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador, especialmente:

## Slide 12
Risco Grave e Iminente
a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos conforme alínea "a" do subitem 13.4.1.3, alínea "a" do subitem 13.5.1.3 e subitens 13.6.1.2 e 13.7.1.2;

## Slide 13
Risco Grave e Iminente
b) atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras;
c) bloqueio de dispositivos de segurança de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, sem a devida justificativa técnica baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento;

## Slide 14
Risco Grave e Iminente
d) ausência de dispositivo operacional de controle do nível de água de caldeira;
f) operação de caldeira por trabalhador que não atenda aos requisitos estabelecidos no Anexo I desta NR, ou que não esteja sob supervisão, acompanhamento ou assistência específica de operador qualificado.

## Slide 15
QUEM É O PROFISSIONAL HABILITADO?
13.3.2 - Para efeito desta NR, considera-se PH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País.

## Slide 16
13.3.3 A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH.
MANUTENÇÃO E REPAROS

## Slide 17
13.3.3 - Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos por esta NR devem respeitar os respectivos códigos de projeto e pós-construção e as prescrições do fabricante no que se refere a:
a) materiais;
b) procedimentos de execução;
c) procedimentos de controle de qualidade;
d) qualificação e certificação de pessoal.
REPAROS E ALTERAÇÕES

## Slide 18
13.3.3.1 - Quando não for conhecido o código de projeto, deve ser respeitada a concepção original do vaso de pressão, caldeira, tubulação ou tanques metálicos de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos.
REPAROS E ALTERAÇÕES

## Slide 19
13.3.3.2 - A critério do PH podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de projeto.
REPAROS E ALTERAÇÕES

## Slide 20
13.3.5 - O empregador deve garantir que os exames e testes em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento sejam executados em condições de segurança para seus executantes e demais trabalhadores envolvidos.
REPAROS E ALTERAÇÕES

## Slide 21
ESTUDO DE CASO

## Slide 22
RESULTADO DA PERÍCIA TÉCNICA DA EXPLOSÃO

## Slide 23
RESULTADO DA PERÍCIA TÉCNICA DA EXPLOSÃO
A comissão interna de investigação de acidente CIPA apontou três prováveis causa dos acidente:
1º Sensor de nível d’água Jampiado!
Sensor de determinava o acionamento da bomba d’água quando estivesse em nível baixo!

## Slide 24
RESULTADO DA PERÍCIA TÉCNICA DA EXPLOSÃO
2º Válvula de Alimentação d’água fechada!
A caldeira entrou em operação com a válvula de alimentação fechada.
3º Válvula de saída de vapor fechada!
Devido a manutenção a válvula de saída de vapor estava fechada ocasionando um excesso de pressão interna resultando na explosão.

## Slide 25
DEFINIÇÃO DE CALDEIRA
13.4.1.1 Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares.

## Slide 26
DEFINIÇÃO DE CALDEIRA
13.4.1.2. Para os propósitos desta NR, as caldeiras são classificadas em 2 (DUAS) categorias, conforme segue:

## Slide 27
DEFINIÇÃO DE CALDEIRA
a) Caldeiras da Categoria A: são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1.960 kPa (19,98 kgf/cm²), com volume superior a 100 L (cem litros);

## Slide 28
DEFINIÇÃO DE CALDEIRA
b) Caldeiras da categoria B: são aquelas cuja a pressão de operação seja superior a 60 kPa (0,61 kgf/cm²) e inferior a 1.960 kPa (19,98 kgf/cm2), volume interno superior a 100 L (cem litros) e o produto entre a pressão de operação em kPa e o volume interno em m³ seja superior a 6 (seis).

## Slide 29
DEFINIÇÃO DE CALDEIRA

## Slide 30
DEFINIÇÃO DE CALDEIRA

## Slide 31
DEFINIÇÃO DE CALDEIRA

## Slide 32
LEGISLAÇÃO

## Slide 33
13.4.1.3 - As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:
a) válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a Pressão Máxima de Trabalho Admissível - PMTA, considerados os requisitos do código de projeto relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração;
10%

## Slide 34
13.4.1.3 - As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:
b) instrumento que indique a pressão do vapor acumulado;

## Slide 35
13.4.1.3 - As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:
c) injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal que evite o superaquecimento por alimentação deficiente, acima das temperaturas de projeto, de caldeiras de combustível sólido não atomizado ou com queima em suspensão;

## Slide 36
13.4.1.3 - As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:

## Slide 37
13.4.1.3 - As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:
d) sistema dedicado de drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de álcalis, com ações automáticas após acionamento pelo operador;

## Slide 38
13.4.1.3 - As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:
e) sistema automático de controle do nível de água com intertravamento que evite o superaquecimento por alimentação deficiente.

## Slide 39
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
13.4.1.4 - Toda caldeira deve ter afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações:
a) nome do fabricante;
b) número de ordem dado pelo fabricante da caldeira;
c) ano de fabricação;
d) pressão máxima de trabalho admissível;
e) pressão de teste hidrostático de fabricação;
f) capacidade de produção de vapor;
g) área de superfície de aquecimento;
h) código de projeto e ano de edição.

## Slide 40
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

## Slide 41
13.4.1.6 - Toda caldeira deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalada, a seguinte documentação devidamente atualizada:
DOCUMENTAÇÃO

## Slide 42
Prontuário da caldeira, fornecido por seu fabricante, contendo as seguintes informações:
Código de projeto e ano de edição;
Especificação dos materiais;
Procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final;
Metodologia para estabelecimento da PMTA;
Registros da execução do teste hidrostático de fabricação;
Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da vida útil da caldeira;
Características funcionais;
Dados dos dispositivos de segurança;
Ano de fabricação;
Categoria da caldeira;
DOCUMENTAÇÃO

## Slide 43
b) Registro de Segurança, em conformidade com o subitem 13.4.1.9;
c) projeto de instalação, em conformidade com o subitem 13.4.2.1;
d) projeto de alteração ou reparo, em conformidade com os subitens 13.3.3.3 e 13.3.3.4;
e) relatórios de inspeção de segurança, em conformidade com o subitem 13.4.4.16;
f) certificados de calibração dos dispositivos de segurança.
DOCUMENTAÇÃO

## Slide 44
DOCUMENTAÇÃO
13.4.1.7 - Quando inexistente ou extraviado, o prontuário da caldeira deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PH, sendo imprescindível a reconstituição das características funcionais, dos dados dos dispositivos de segurança e memória de cálculo da PMTA.

## Slide 45
DOCUMENTAÇÃO
13.4.1.9 - O Registro de Segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado do estabelecimento com segurança da informação onde serão registradas:

## Slide 46
DOCUMENTAÇÃO
todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança da caldeira;
b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional da caldeira, o nome legível e assinatura de PH e do operador de caldeira presente na ocasião da inspeção.

## Slide 47
DOCUMENTAÇÃO
13.4.1.10 - Caso a caldeira venha a ser considerada inadequada para uso, o Registro de Segurança deve conter tal informação e receber encerramento formal.

## Slide 48
DOCUMENTAÇÃO
13.4.1.10 - Caso a caldeira venha a ser considerada inadequada para uso, o Registro de Segurança deve conter tal informação e receber encerramento formal.

## Slide 49
segurança na operação
de caldeiras

## Slide 50
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO
13.4.3.1 - Toda caldeira deve possuir manual de operação atualizado, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo:

## Slide 51
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO
a) procedimentos de partidas e paradas;
b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina;
c) procedimentos para situações de emergência;
d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.

## Slide 52
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO
13.4.3.2 - Os instrumentos e controles de caldeiras devem ser mantidos calibrados e em boas condições operacionais.

## Slide 53
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO
13.4.3.3 - A qualidade da água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados, quando necessários, para compatibilizar suas propriedades físico-químicas com os parâmetros de operação da caldeira definidos pelo fabricante.

## Slide 54
INSPEÇÕES DE SEGURANÇA
NA caldeira

## Slide 55
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO
13.4.3.4 - Toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sob operação e controle de operador de caldeira.

## Slide 56
13.4.4.2 A inspeção de segurança inicial deve ser feita em caldeiras novas, antes da entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exame interno, seguido de teste de estanqueidade e exame externo.

## Slide 57
13.4.4.3 - As caldeiras devem obrigatoriamente ser submetidas a Teste Hidrostático - TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por PH, e ter o valor da pressão de teste afixado em sua placa de identificação.

## Slide 58
13.4.4.4 - A inspeção de segurança periódica, constituída por exames interno e externo, deve ser executada nos seguintes prazos máximos:

## Slide 59
a) 12 (doze) meses para caldeiras das categorias A e B;
b) 15 (quinze) meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria;
c) 24 (vinte e quatro) meses para caldeiras da categoria A, desde que aos 12 (doze) meses sejam testadas as pressões de abertura das válvulas de segurança.

## Slide 60
13.4.4.12 - A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades:
a) sempre que a caldeira for danificada por acidente ou outra ocorrência capaz de comprometer sua segurança;

## Slide 61
b) quando a caldeira for submetida à alteração ou reparo importante capaz de alterar suas condições de segurança;
c) antes de a caldeira ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de 6 (seis) meses;
d) quando houver mudança de local de instalação da caldeira.

## Slide 62
13.4.4.13 - A inspeção de segurança deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PH.

## Slide 63
No máximo, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a uma avaliação de integridade com maior abrangência para determinar a sua vida remanescente e novos prazos máximos para inspeção, caso ainda estejam em condições de uso.

## Slide 64
13.4.4.12 - Imediatamente após a inspeção da caldeira, deve ser anotada no seu Registro de Segurança a sua condição operacional, e, em até 60 (sessenta) dias, deve ser emitido o relatório, que passa a fazer parte da sua documentação, podendo este prazo ser estendido para 90 (noventa) dias em caso de parada geral de manutenção.

## Slide 65
13.4.4.13.1 Mediante o recebimento de requisição formal, o empregador deve encaminhar à representação sindical predominante no estabelecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a sua elaboração, a cópia do relatório de inspeção.

## Slide 66
13.4.4.13.2 A representação sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento poderá solicitar ao empregador que seja enviada de maneira regular cópia do relatório de inspeção de segurança da caldeira em prazo de 30 (trinta) dias após a sua elaboração, ficando o empregador desobrigado a atender os itens 13.4.4.13 e 13.4.4.13.1.

## Slide 67
NR13
TUBULAÇÕES

## Slide 68
13.6.1.1 As empresas que possuem tubulações e sistemas de tubulações enquadradas nesta NR devem possuir um programa e um plano de inspeção que considere, no mínimo, as variáveis, condições e premissas descritas abaixo:

## Slide 69
a) os fluidos transportados;
b) a pressão de trabalho;
c) a temperatura de trabalho;
d) os mecanismos de danos previsíveis;
e) as consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente trazidas por possíveis falhas das tubulações.

## Slide 70
13.6.1.2 As tubulações ou sistemas de tubulação devem possuir dispositivos de segurança conforme os critérios do código de projeto utilizado, ou em atendimento às recomendações de estudo de análises de cenários de falhas.

## Slide 71
13.6.1.3 As tubulações ou sistemas de tubulação devem possuir indicador de pressão de operação, conforme definido no projeto de processo e instrumentação.

## Slide 72
13.6.1.4 Todo estabelecimento que possua tubulações, sistemas de tubulação ou linhas deve ter a seguinte documentação devidamente atualizada:
especificações aplicáveis às tubulações ou sistemas, necessárias ao planejamento e execução da sua inspeção;
b) fluxograma de engenharia com a identificação da linha e seus acessórios;

## Slide 73
c) Projeto de alteração ou reparo em conformidade com os itens 13.3.3.3 e 13.3.3.4
d) relatórios de inspeção em conformidade com o item 13.6.3.9.
e) Registro de Segurança em conformidade com o subitem 13.6.1.4.1.

## Slide 74
13.6.2.3 As tubulações e sistemas de tubulação devem ser identificáveis segundo padronização formalmente instituída pelo estabelecimento, e sinalizadas conforme a NR-26.

## Slide 75
13.6.3.3 - Os intervalos de inspeção das tubulações devem atender aos prazos máximos da inspeção interna do vaso ou caldeira mais crítica a elas interligadas, podendo ser ampliados pelo programa de inspeção elaborado por PH, fundamentado tecnicamente com base em mecanismo de danos e na criticidade do sistema, contendo os intervalos entre estas inspeções e os exames que as compõem, desde que essa ampliação não ultrapasse o intervalo máximo de 100 % (cem por cento) sobre o prazo da inspeção interna, limitada a 10 (dez) anos.

## Slide 76
13.6.3.6 - As inspeções periódicas das tubulações devem ser constituídas de exames e análises definidas por PH, que permitam uma avaliação da sua integridade estrutural de acordo com normas e códigos aplicáveis.
13.6.3.6.1 - No caso de risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores envolvidos na execução da inspeção, a linha deve ser retirada de operação.

## Slide 77
13.6.3.7 - Deve ser executada inspeção extraordinária nas seguintes situações:
sempre que a tubulação for danificada por acidente ou outra ocorrência que comprometa a segurança dos trabalhadores;

## Slide 78
b) quando a tubulação for submetida a reparo provisório ou alterações significativas, capazes de alterar sua capacidade de contenção de fluído;
c) antes da tubulação ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de 24 (vinte e quatro) meses.

## Slide 79
b) quando a tubulação for submetida a reparo provisório ou alterações significativas, capazes de alterar sua capacidade de contenção de fluído;
c) antes da tubulação ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de 24 (vinte e quatro) meses.

## Slide 80
NR13
TANQUES

## Slide 81
f) tanques metálicos de armazenamento, com diâmetro externo maior do que três metros, capacidade nominal acima de vinte mil litros, e que contenham fluidos de classe A ou B, conforme as alíneas “a” e “b” do subitem 13.5.1.1.1 desta NR.

## Slide 82
classe A:
I - fluidos inflamáveis;
II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC);
III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm); IV - hidrogênio; e V - acetileno.
b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC); e
II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).

## Slide 83
13.7.1.1 - As empresas que possuem tanques metálicos de armazenamento e estocagem enquadrados nesta NR devem possuir um programa e um plano de inspeção que considere, no mínimo, as variáveis, condições e premissas descritas abaixo:

## Slide 84
a) os fluidos armazenados;
b) condições operacionais;
c) os mecanismos de danos previsíveis;
d) as consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente decorrentes de possíveis falhas nos tanques.

## Slide 85
13.7.1.2 - Os tanques devem possuir dispositivos de segurança contra sobrepressão e vácuo conforme os critérios do código de projeto utilizado, ou em atendimento às recomendações de estudo de análises de cenários de falhas.

## Slide 86
13.7.1.3 - Os tanques devem possuir instrumentação de controle conforme definido no projeto de processo e instrumentação.

## Slide 87
13.7.1.4 - Todo estabelecimento que possua tanques enquadrados nesta NR deve ter a seguinte documentação devidamente atualizada:
a) folhas de dados com as especificações dos tanques necessárias ao planejamento e execução da sua inspeção;

## Slide 88
b) desenho geral;
c) projeto de alteração ou reparo em conformidade com os subitens 13.3.3.3 e 13.3.3.4;
d) relatórios de inspeção de segurança, em conformidade com o subitem 13.7.3.7;
e) Registro de Segurança em conformidade com o subitem 13.7.1.5.

## Slide 89
13.7.1.5 - O Registro de Segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado do estabelecimento com segurança da informação onde devem ser registradas:
a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos tanques;

## Slide 90
b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do tanque, o nome legível e assinatura do responsável técnico formalmente designado pelo empregador no caso de registro em livro físico ou cópias impressas.

## Slide 91
13.7.1.6 - Os documentos referidos no subitem 13.7.1.4, quando inexistentes ou extraviados, devem ser reconstituídos pelo empregador por um responsável técnico formalmente designado.

## Slide 92
13.7.1.7 - A documentação referida no subitem 13.7.1.4 deve estar sempre à disposição para fiscalização pela autoridade competente do Órgão Regional do Ministério do Trabalho, e para consulta pelos operadores, pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na CIPA, devendo, ainda, o empregador assegurar o livre e pleno acesso a essa documentação à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado.

## Slide 93
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE TANQUES

## Slide 94
13.7.2.1 - Os dispositivos contra sobrepressão e vácuo, e válvulas corta-chamas, quando aplicáveis, devem ser mantidos em boas condições operacionais, de acordo com um plano de manutenção elaborado pelo empregador.

## Slide 95
13.7.2.2 - A instrumentação de controle dos tanques deve ser mantida em boas condições operacionais, de acordo com um plano de manutenção elaborado pelo empregador.
13.7.2.3 - Os tanques devem ser identificados conforme padronização formalmente instituída pelo empregador.

## Slide 96
13.7.3.1 - Deve ser realizada inspeção de segurança inicial nos tanques.
13.7.3.2 - Os tanques devem ser submetidos à inspeção de segurança periódica.

## Slide 97
13.7.3.3 - Os intervalos de inspeção de segurança periódica dos tanques devem atender aos prazos estabelecidos em programa de inspeção formalmente instituído pelo empregador, não podendo esses prazos exceder aos estabelecidos na norma ABNT NBR 17505-2.

## Slide 98
13.7.3.4 - As inspeções de segurança periódicas dos tanques devem ser constituídas de exames e análises definidas por PH que permitam uma avaliação da sua integridade estrutural de acordo com normas e códigos aplicáveis.

## Slide 99
13.7.3.5 - Deve ser executada inspeção extraordinária nas seguintes situações:
a) sempre que o tanque for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa a segurança dos trabalhadores;
b) quando o tanque for submetido a reparo provisório ou alterações significativas, capazes de alterar sua capacidade de contenção de fluído;
c) antes de o tanque ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 24 (vinte e quatro) meses;
d) quando houver alteração do local de instalação.

## Slide 100
ESTUDO DE CASO

## Slide 101
Acidente ocorreu na REFAP, com um tanque que estava ancorado na sua base no piso e voou para cima da unidade!
Percebam que o fundo se destacou do TQ.
Causa: teste pneumático em linha conectada ao TQ que NÃO FOI RAQUETEADO; estanqueidade ficou somente a cargo das válvulas.

## Slide 106
VAPOR

## Slide 107
Instalações de
caldeiras a vapor
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 108
13.4.2.2 - As caldeiras de qualquer estabelecimento devem ser instaladas em casa de caldeiras ou em local específico para tal fim, denominado área de caldeiras.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 109
13.4.2.3 - Quando a caldeira for instalada em ambiente aberto, a área de caldeiras deve satisfazer aos seguintes requisitos:
a) estar afastada de, no mínimo, 3,0 m (três metros) de:
Outras instalações do estabelecimento;
De depósitos de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida com até 2 000 L (dois mil litros) de capacidade;
Do limite de propriedade de terceiros;
Do limite com as vias públicas;
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 110
b) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas;
c) dispor de acesso fácil e seguro, necessário à operação e à manutenção da caldeira, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas;
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 111
d) ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado, provenientes da combustão, para fora da área de operação atendendo às normas ambientais vigentes;
e) dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes;
f) ter sistema de iluminação de emergência caso opere à noite.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 112
13.4.2.4 - Quando a caldeira estiver instalada em ambiente fechado, a casa de caldeiras deve satisfazer os seguintes requisitos:
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 113
a) constituir prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo ter apenas uma parede adjacente a outras instalações do estabelecimento, porém com as outras paredes afastadas de, no mínimo, 3,0 m (três metros) de outras instalações, do limite de propriedade de terceiros, do limite com as vias públicas e de depósitos de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida com até 2.000 L (dois mil litros) de capacidade;
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 114
b) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas;
c) dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas;
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 115
d) dispor de sensor para detecção de vazamento de gás quando se tratar de caldeira a combustível gasoso;
e) não ser utilizada para qualquer outra finalidade;
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 116
f) dispor de acesso fácil e seguro, necessário à operação e à manutenção da caldeira, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas;
g) ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado, provenientes da combustão, para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes;
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 117
h) dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes e ter sistema de iluminação de emergência.
NORMA REGULAMENTADORA
NR – 26
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 118
13.4.2.6 - As caldeiras classificadas na categoria A devem possuir painel de instrumentos instalados em sala de controle, construída segundo o que estabelecem as Normas Regulamentadoras aplicáveis.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 119
DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 120
Válvulas de Segurança (ou Alívio) - PSV
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 121
Válvula de Segurança e Alívio, ou mais comumente chamada de PSV (do inglês Pressure Safety Valve), ou ainda PRV (do ingles Pressure Relief Valve) é um dispositivo automático de alívio de pressão que pode ser usado como uma válvula de alívio ou de segurança, dependendo da aplicação. Uma válvula de segurança é usada para proteger o pessoal do entorno (operadores, manutentores e publico em geral) e equipamentos, impedindo o acúmulo excessivo de pressão, com um possivel explosão.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 122
Os termos "alívio", "segurança", e "alívio e segurança" se aplicam a válvulas que têm a finalidade de aliviar a pressão de um sistema. Nas indústrias de processo químico em geral, costuma-se chamar todas essas de válvulas de segurança, porém existem diferenças, principalmente no tipo de fluido e, consequentemente, no processo construtivo de cada uma.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 123
Válvulas de segurança são aplicadas em serviços com fluidos compressíveis, como gases e vapores, aliviando o excesso de pressão de forma rápida e instantânea.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 124
Válvulas de alívio têm abertura proporcional ao aumento de pressão ao qual ela está instalada e após ser atingida a pressão de ajuste. São aplicadas principalmente em serviços com fluidos incompressíveis, ou seja, fluidos no estado líquido. Nessas válvulas o curso de abertura é sempre proporcional à sobre-pressão do sistema.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 125
Válvulas de alívio e segurança podem operar tanto com gases e vapores como com líquidos, dependendo da aplicação.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 126
Tipos de Válvulas de Segurança e Alivio
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 127
1 - Válvulas Piloto Operada. Dispositivo em que a válvula principal de alívio de pressão está combinada e é controlada por uma válvula auxiliar auto-operada. Na válvula do tipo piloto operada a válvula principal é controlada por uma válvula piloto atuada por mola que promove a abertura e fechamento da válvula principal.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 128
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 129
2 - Válvulas Convencionais. A válvula com castelo fechado e capuz roscado é o modelo mais utilizado em processos industriais. Utilizadas em sistemas com gases, líquidos e vapores de baixa pressão.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 130
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 131
PARTES DA VÁLVULA DE SEGURANÇA
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 133
TESTES DE OPERAÇÃO
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 135
Disco de Ruptura - RD
Discos de Ruptura, ou também chamados de RPs (do inglês Rupture’s Plates), são dispositivos, destrutíveis, formados por um disco metálico, conformado a frio, encruado, com áreas especificas calibradas (picotadas ou não) e com seu valor de ruptura conhecido.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 136
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 137
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 138
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 139
VÁLVULA QUEBRA VÁCUO
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 140
As válvulas de pressão-vácuo são projetadas para manter a pressão atmosférica dentro do tanque enquanto ele está sendo enchido ou esvaziado.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 141
Princípio de funcionamento
A válvula de vácuo de pressão é projetada para inspirar enquanto o tanque está sendo esvaziado para igualar a pressão dentro e fora do tanque e proteger o tanque do vácuo. Quando o tanque está sendo enchido a válvula de pressão-vácuo permite que o ar saia, evitando assim o excesso de pressão dentro do tanque, o que faria com que o tanque inchasse.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 143
NR 13 - TUBULAÇÕES

## Slide 144
O QUE É O VAPOR?
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 145
ÁGUA CALOR
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 146
Vantagens do vapor ?
Gerado a partir da água;
Permite ajuste da temperatura pela pressão;
Facilidades no transporte e distribuição;
Transporta muita energia com pouca massa.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 147
É a transferência de energia térmica entre corpos com temperatura diferentes.
T1
CALOR
T2
Calor?
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 148
Temperatura é o estado de agitação das partículas de um corpo.
Quanto mais agitado as moléculas > temperatura.
Quanto menos agitado as moléculas < temperatura.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 149
A quantidade de calor chamada de Sensível e/ou Específico, quando fornecido ou retirado de um corpo, provoca somente a variação de temperatura, mas não altera o estado de corpo.
Exemplo: Um pedaço de metal que se aquece quando é colocado próximo ao fogo, porém continua no estado sólido.
Calor sensível e/ou Específico = C
TIPOS DE CALOR
Q = m . c . ∆t
Quantidade de calor (cal)
Massa (g)
Variação de temperatura (ºC ou K)
Calor específico (cal/gºC)
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 151
TIPOS DE CALOR
É a quantidade de calor que, ao ser fornecida ou retirada de um corpo causando mudança em seu estado de agregação.
Calor Latente = L
Q = m . L
Quantidade de calor (cal)
Massa (g)
Calor Latente (cal/g)
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 152
Calor Latente = L
Água
L. Fusão = 80 cal/g
L. Vaporização = 540cal/g
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 155
TIPOS DE VAPOR
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 156
VAPOR SATURADO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 157
VAPOR SATURADO
Vapor frequentemente em contato com a parte líquida e em equilíbrio térmico com a mesma.
Para aquecimento
(85% dos casos)
Vapor saturado tem muitas propriedades que o torna um excelente fonte de calor, particularmente às temperaturas de 100 °C (212°F) e acima.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 159
VAPOR SUPERAQUECIDO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 160
VAPOR SUPERAQUECIDO
Vapor superaquecido é criado através do aquecimento adicional sobre o vapor úmido ou saturado, acima do ponto de vapor saturado. Isto produz um vapor que tem temperatura mais alta e densidade mais baixa do que um vapor saturado à mesma pressão. Vapor superaquecido é usado principalmente em aplicação de propulsão/movimento tais como turbinas, e não é tipicamente usado para aplicações de transferência de calor.
Para Geração de Energia (15% dos casos)
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 161
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 162
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 163
CALDEIRAS
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 165
13.4.1.1 Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares.
DEFINIÇÃO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 166
DEFINIÇÃO
Um refervedor é um trocador de calor normalmente utilizado para fornecer calor para a parte inferior da coluna de destilação industrial. Eles fervem o líquido da parte inferior de uma coluna de destilação para produzir os vapores que são retornados para a coluna para a unidade de separação por destilação.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 167
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 168
REFERVEDORES
CALDEIRA
TERMOSSIFÃO
CIRCULAÇÃO FORÇADA
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 169
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 170
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE DE RISCO - FAR
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 171
Acidente de Trabalho?
Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho permanente ou temporária (Lei 8.213 - Decreto nº 611, de 21/7/92 - Art. 139)
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 172
O Perigo pode ser um produto químico, uma máquina rotativa, uma superfície quente, um chão escorregadio, uma área ruidosa, uma área com alta temperatura, área energizada, entre outros.
Note que todos esses casos representam situações potenciais para acontecer uma lesão.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 173
lesão só acontece se houver exposição do trabalhador a esses Perigos. Essa exposição tem a ver com a proximidade do trabalhador à fonte de perigo.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 174
LEGISLAÇÃO
lesão só acontece se houver exposição do trabalhador a esses Perigos. Essa exposição tem a ver com a proximidade do trabalhador à fonte de perigo.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 175
ENTÃO....
O Risco está associado à exposição ao perigo.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 176
PERIGO
INERENTE AO PROCESSO!
CARACTERÍSTICA INTRÍNSICA
RISCO
PROBABILIDADE DO DANO CAUSADO PELO PERIGO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 177
VS
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 178
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 179
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 180
PERIGO X RISCO
ELETRICIDADE
CHOQUE ELÉTRICO
TQ. INFLAMÁVEL
EXPLOSÃO
ALTURA
QUEDA
EQUIP. ROTATIVO
AMPUTAÇÃO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 181
FERRAMENTAS SEGURANÇA
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 182
FRANK BRID
Entre 1959 e 1966, Frank Bird dedicava-se a uma avaliação chamada Controle de Danos;
Reuniu mais de 90 intercorrências nas industrias.
1966 saltou para 1,7 milhões de ocorrências;
Cruzou os dados descobrindo uma escala que relacionava a Periodicidade da Emergência x Severidade;
Assim, ele chegou à proporção 1:10:30:600
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 183
FRANK BRID
1
10
30
600
QUASE ACIDENTE
PERDAS MATERIAIS
LESÕES LEVES
MORTE OU LESÃO GRAVE
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 184
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 185
ELIMINAÇÃO
ADMINISTRATIVO
EPI
SUBSTITUIÇÃO
CONTROLE ENGENHARIA
ELIMINAR
O AGENTE
SUBSTITUIR A ATIVIDADE
ISOLAR EQUIPE DOS RISCOS
PROCEDIMENTOS
USO DO EPI
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 186
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 187
ORIGEM DA APR - HISTÓRIA
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 188
1959
Forças militares;
Sistemas de mísseis, com objetivo de eliminar situações perigosas;
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 189
1959
72 SILOS DE MÍSSEIS
04 SILOS EXPLODIRAM
US$ 12 MILHÕES
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 190
APR é uma técnica de avaliação prévia dos riscos presentes na realização de um determinada atividade/trabalho.
A análise de risco é uma ferramenta para tratar dos riscos em atividades onde haja:
IMPACTO AO HOMEM
MEIO AMBIENTE
EMPRESA
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 191
APR
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 192
Consiste no detalhamento minucioso de cada etapa do trabalho, e dos riscos envolvido nesta tarefa.
Estes riscos podem ser materializados na forma de:
Radiação Térmica................Incêndio;
Sobre Pressão......................Explosão;
Dispersão Tóxica................Vazamento.
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 193
PORCESSO BÁSICO
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE
ESTIMATIVA DA VULNERABILIDADE
ESTIMATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS
MEDIDAS DE REDUÇÃO DOS RISCOS
PLANO DE AÇÃO E EMERGÊNCIA
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 194
A Análise Preliminar de Risco tem por objetivo responder as seguintes perguntas:
1 - O que pode acontecer de Errado?
2 - Com que frequência isso pode acontecer?
3 - Quais as suas consequências?
4 – Como reduzir os riscos?
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 195
OBJETIVO APR
Identificar os riscos;
Orientar os colaboradores dos riscos existentes em suas atividades no trabalho;
Organizar a execução da atividade;
Estabelecer procedimentos seguros;
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 196
OBJETIVO APR
Trabalhar de maneira planejada e segura;
Prevenção dos acidentes de trabalho;
Sensibilizar e instruir os trabalhadores sobre os
riscos evolvidos na execução do trabalho.
NR 13 – CALDEIRAS - APR

## Slide 198
TIPOS DE CALDEIRAS
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 199
Caldeiras Flamotubular – Horizontal
Caldeiras Aquatubular;
Caldeira Mista;
Caldeiras Elétricas.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 200
CALDEIRA FLAMOTUBULAR

## Slide 201
CALDEIRA FLAMOTUBULAR – HORIZONTAL
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 205
Caldeira Flamotubular
Vertical
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 206
Caldeiras Flamotubular – Vertical
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 208
X

## Slide 210
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 211
CALDEIRA AQUATUBULAR

## Slide 212
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 213
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 215
CALDEIRA
MISTA
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 216
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 217
CALDEIRA
ELÉTRICA
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 218
A produção do vapor em uma caldeira elétrica baseia-se em um princípio pelo qual a corrente elétrica, ao atravessar qualquer condutor, encontra resistência à sua livre circulação e desprende calor.
DEFINIÇÃO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 219
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 220
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 221
ESTUDO DE CASO
02 – VÍTIMAS FATAIS
EXPLOSÃO EM ACADEMIA
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 225
MOTO BOMBAS
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 226
Definição de Bombas:
Bombas são máquinas destinadas a fornecer Energia Cinética a Fluidos.
Os Fluidos são conduzidos às Bombas através de tubulações, que são denominadas de:
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 227
Aspiração ou Admissão: (Tubulação de entrada do fluido na Bomba);
Recalque ou Descarga: (Tubulação de saída do Fluido da Bomba);
As Bombas são classificadas quanto à necessidade operacional e a instalação da tubulação.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 228
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 230
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 231
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 232
Exemplo de Bomba Premente:
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 233
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 234
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 235
Exemplo de Bomba Aspirante/Premente:
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 236
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:
Fluxo de vazão: é a quantidade de fluido que a bomba movimenta na unidade de tempo.
Altura Geométrica de Aspiração (Hga): É a distância vertical entre e o nível de fluido na tubulação de aspiração.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 237
Altura Geométrica de Descarga (Hgd): É a distância vertical entre a bomba e o ponto mais alto da tubulação de descarga.
Altura Geométrica Total (Hmáx.): definida pela relação:
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 238
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 239
EXEMPLOS:
1 – Pressão atmosférica de 750 mmHg = 1019 g/cm²
Água Fria (10ºC) – Peso Específico = 1,0 g/cm³
Tensão de Vapor = 12,5 g/cm².
Hmáx = 1019 – 12,5 / 1,0 = 10 m
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 240
Pressão atmosférica de 750 mmHg = 1019 g/cm²
Água Quente (100ºC) – Peso Específico = 1,0 g/cm³
Tensão de Vapor = 1033 g/cm².
Hmáx = 1019 – 1033 / 1,0 = - 14 cm e/ou - 0,14m (Cavitação).
Hmáx < 0 = Cavitação.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 241
CAVITAÇÃO: É o fenômeno ocasionado pela vaporização do líquido no interior da bomba quando sua temperatura está próxima do ponto de ebulição, isso pode ser evitado resfriando-se o produto a ser bombeado.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 242
BOMBAS CENTRÍFUGAS:
Um rotor gira em alta velocidade e imprime ao fluido um movimento de rotação. A força centrífuga desenvolvida, empurra o fluido contra as paredes do corpo da bomba (Voluta) e o faz mudar progressivamente de direção, transformando, assim, a energia cinética transmitida pelo rotor em aumento da velocidade e pressão.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 243
Bombas Centrífugas Horizontal:
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 244
Bombas Centrífugas Vertical:
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 245
Bombas
Bombas Volumétricas ou Deslocamento Positivo
Bombas de deslocamento positivo se dividem em dois grupos:
Bombas alternativas;
Bombas rotativas.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 246
Bomba Alternativa São bombas que não admitem recirculação interna, ou seja, sempre deslocam fluido da entrada para a saída. Essas bombas caracterizam-se por trabalhar com baixas vazões e altas pressões e podem ser utilizadas com fluidos mais espessos (maior viscosidade).
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 247
Bombas Volumétricas ou Deslocamento Positivo:
Bomba Alternativa ou Fluxo Descontínuo: Bomba de Pistão

## Slide 248
Bombas Volumétricas ou Deslocamento Positivo:
Bomba Rotativa ou Fluxo Continuo: Bomba Engrenagem:

## Slide 249
Bombas Volumétricas ou Deslocamento Positivo:
Bomba Rotativa Anel Líquido:

## Slide 250
Bombas Volumétricas ou Deslocamento Positivo:
Bomba Rotativa Moyno:

## Slide 251
VÁLVULA GAVETA
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 252
VÁLVULAS – TIPOS E FUNÇÕES
Gaveta: usada em líquidos, para bloqueio, ou seja, fechamento total ou
abertura total. Não é adequada para controlar vazão, apresenta grande perda de carga.
Quando estão totalmente abertas, a trajetória de circulação do fluido fica reta e desimpedida, havendo pouca perda de carga.
Quando estão parcialmente abertas causam perdas de carga muito elevadas, cavitação e violenta corrosão e erosão.
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 257
VÁLVULA GLOBO
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 258
Destina-se a serviços de regulagem e de fechamento estanque em linhas de água, óleos industriais, que não sejam muito corrosivos, e para o bloqueio e regulagem em linhas de vapor e de gases.
VÁLVULA GLOBO
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 259
VÁLVULA GLOBO

## Slide 260
VÁLVULA GLOBO
As variantes da válvula globo são:
Válvulas em "Y":
Nessas válvulas, a haste fica em um ângulo de 45 com o corpo, o de modo que a trajetória da corrente de líquido fica quase retilínea, com um mínimo de perda de carga.

## Slide 261
São usadas para bloqueio e regulagem de vapor e são preferidas para uso com produtos corrosivos.
VÁLVULA GLOBO

## Slide 262
VÁLVULA GLOBO
B) Válvulas agulha:
O tampão é substituído por uma peça cônica, a agulha, que permite um controle preciso do escoamento.
São válvulas para regulagem fina de líquidos e gases, em diâmetros de até 2".

## Slide 264
VÁLVULA DE DIAFRAGMA
São válvulas muito usadas para regulagem ou bloqueio de fluidos corrosivos (alimentos ácidos).
A válvula se fecha por meio de um diafragma flexível que é aperta do contra a sede.
O mecanismo que controla o diafragma não tem contato com o fluido e, por isso, são recomendadas para processamentos estéreis.
Não possuem fendas e asseguram que não há retenção de partículas.

## Slide 267
VÁLVULA ESFERA
Esfera: usada em líquidos e gases, é indicada para abertura e fechamento
rápidos, não sendo adequada para regulagem de fluxo, também para líquidos comsólidos em suspensão.

## Slide 268
VÁLVULA ESFERA

## Slide 269
VÁLVULA BORBOLETA
São basicamente válvulas de regulagem, mas também podem trabalhar como válvulas de bloqueio.
O emprego dessas válvulas tem aumentado por serem leves, baratas e facilmente adaptáveis a comando remoto.
O fechamento da válvula é feito por meio de uma peça circular que gira em torno de um eixo perpendicular ao sentido de escoamento do fluido.
Podem ser manuais ou com controle pneumático.
A válvula borboleta, além de ser barata, provoca pequena perda de carga e pode ser usada com líquidos de alta e baixa viscosidade.

## Slide 270
VÁLVULA BORBOLETA

## Slide 272
VÁLVULA DE RETENÇÃO
Essas válvulas permitem a passagem do fluido em apenas um sentido, fechando-se automaticamente por diferença de pressões, exercidas pelo fluido em consequência do escoamento, no caso de haver a tendência à inversão no sentido do fluxo.
São, portanto, válvulas de operação automática. Costumam provocar elevada perda de carga, como todas as válvulas, e só devem ser usadas quando for imprescindível.

## Slide 273
VÁLVULA DE RETENÇÃO
Válvula de retenção de levantamento:
O fechamento é feito por um tampão semelhante aos das válvulas globo. Esse tampão é mantido suspenso, afastado da sede, por efeito da pressão do fluido sobre a face inferior. Caso haja tendência à inversão do sentido do fluxo, a pressão do fluido sobre a face superior do tampão, aperta-o contra a sede, interrompendo o escoamento

## Slide 274
VÁLVULA DE RETENÇÃO
B) Válvula de retenção de portinhola:
É o tipo mais usual. O fechamento é feito por uma portinhola que se assenta no orifício da válvula. Embora, a perda de carga seja elevada,costuma ser menor que a introduzida por válvulas de retenção de levantamento, porque a trajetória do fluido é retilínea.

## Slide 275
VÁLVULA DE RETENÇÃO

## Slide 276
VÁLVULA DE RETENÇÃO
C) Válvula de retenção de esfera:
São semelhantes às válvulas de retenção de levantamento, porém, neste caso, o tampão é substituído por uma esfera. É a válvula de retenção de fechamento mais rápido.

## Slide 277
VÁLVULA DE RETENÇÃO

## Slide 278
Existem basicamente dois tipos de válvulas de retenção tipo disco, também conhecido por dupla portinhola e a de disco integral.
VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO DISCO

## Slide 280
Válvula de Retenção Fundo de Poço
Também são conhecidas como válvulas de pé. Te funcionamento idêntico a válvula de retenção tipo vertical, a diferença esta na parte inferior que é constituída de uma grande camada de crivos, eu é por onde a água passa para entrar na válvula.
Durante o funcionamento das bombas de Sucção, o obturador se levanta permitindo a passagem do fluido. Se a bomba for deligada o obturador fecha.

## Slide 283
VÁLVULA DE PÉ

## Slide 284
Válvula de Retenção Vertical
As válvulas de retenção vertical têm característica parecida com as válvulas de retenção tipo horizontal. Ela só deve ser instalada verticalmente depende da pressão do fluido para empurrar o obturador para cima e assim permitir a passagem do fluido, fechando – se por gravidade.

## Slide 286
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 287
Tipos de Acionamento
1- Mecânicos:
De Bóia;
De Balde Invertido.
2 – Termodinâmicos:
De Fluxo Simples;
De Fluxo Distribuído.
3 – Termostáticos:
Bimetálico;
Expansão Líquida;
Pressão Balanceada.
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 288
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 289
pressão de entrada atua na parte inferior do disco, elevando este e permitindo a descarga do ar e do condensado que chegam
Simultaneamente o vapor flash pressuriza a parte superior do disco, empurrando este para baixo. O disco assenta na sede, mantendo a câmara superior pressurizada
Quando o fluxo de condensado quente passa pela câmara de controle sua pressão cai, produzindo vapor flash. A alta velocidade do vapor flash cria uma zona de baixa pressão na parte inferior do disco,
puxando-o e fechando a sede.
O vapor flash acima do
disco condensa, devido à troca térmica com a tampa do purgador, liberando o disco para a
passagem do condensado que chega,
reiniciando o ciclo de funcionamento.
Purgador Termodinâmico
No início, a
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 290
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Não necessitam de ajustes em função das variações de pressão;
São muito compactos e possuem grandes capacidades de descarga em comparação ao seu tamanho;
Admitem altas pressões;
Não sofrem danos por golpes de aríete e condensado corrosivo;
São de fácil manutenção;
Podem operar em qualquer posição (preferencialmente na horizontal, em função do desgaste do disco);
Não admitem contrapressões ou pressões diferenciais baixas;
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 291
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Eliminam o ar, desde que a pressão no início do processo se eleve lentamente;
Possuem uma ISOTAMPA, para evitar que ocorra uma rápida condensação do vapor flash contido na câmara de controle. Sem ela o purgador promove aberturas e fechamentos em curtos espaços de tempo, causando perda de vapor e desgaste prematuro;
Descarregam o condensado de forma intermitente;
Não atendem bem grandes variações de pressão e vazão de condensado.
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 292
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 293
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 294
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 295
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 296
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 297
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 298
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 299
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 300
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 301
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 302
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 303
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 304
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 305
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 306
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 307
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 308
PURGADOR TERMODINÂMICO
Purgador Termodinâmico
Principais Aplicações:

## Slide 309
PURGADOR TERMODINÂMICO

## Slide 310
PURGADOR TERMOSTÁTICO

## Slide 311
PURGADOR TERMOSTÁTICO

## Slide 312
PURGADOR TERMOSTÁTICO
Pontos de Acúmulo de Ar no sistema
Ar empurrado pelo vapor
Ar confinado

## Slide 313
PURGADOR TERMOSTÁTICO
(em uma mistura cada elemento exerce a mesma pressão que exerceria se estivesse ocupando sozinho o mesmo volume)
PAbs = % Ar x PAbs + Vapor x PAbs
3 = 20 % X 3 + 80 % X 3
3 = 0,6 + 2,4
3 = 3
Pressão do ar = 0,6 kgf/cm2 Pressão do vapor = 2,4 kgf/cm2
Temperatura correspondente = 125,5 oC
Aplicando a LEI DE DALTON
Influência do Ar em Sistemas de Vapor
Temos a mistura de: 20 % Ar - 80 % Vapor A pressão absoluta de 3 kgf/cm2 Temperatura desejada 132,9oC

## Slide 314
PURGADOR TERMOSTÁTICO
1
No início do processo, o ar frio e o condensado entram no purgador e são descarregados livremente porque a cápsula também está fria, e a válvula aberta.
Quando o condensado se aproxima da temperatura do vapor a cápsula vai aquecendo. O líquido da cápsula evapora, causando uma pressurização interna que atua sobre o diafragma, empurrando a válvula contra a sede, antes de ocorrer perda de vapor.
O condensado esfria. A pressão de vapor no interior da cápsula diminui e a válvula começa a abrir. O condensado é descarregado e o ciclo se repete.
Purgador Termostático de Pressão Balanceada
2 3

## Slide 315
Purgador Termostático de Pressão Balanceada
Permitem ajustes para descarregar condensado a baixas temperaturas (aproveitamento do calor sensível);
São excelentes eliminadores de ar;
São muito resistente a golpes de aríete e vibrações;
Não absorvem grandes variações de pressão em função da forma construtiva;
Possui baixa resistência com condensado corrosivo;
Descarregam condensado abaixo de 100ºC.

## Slide 316
PURGADOR TERMOSTÁTICO
Purgador Termostático de Pressão Balanceada

## Slide 317
PURGADOR TERMOSTÁTICO
Purgador Termostático de Pressão Balanceada

## Slide 318
PURGADOR TERMOSTÁTICO
Purgador Termostático de Pressão Balanceada

## Slide 319
PURGADOR TERMOSTÁTICO

## Slide 320
PURGADOR TERMOSTÁTICO

## Slide 321
PURGADOR TERMOSTÁTICO

## Slide 322
PURGADOR TERMOSTÁTICO

## Slide 330
CONEXÃO UNIVERSAL

## Slide 331
CONEXÃO UNIVERSAL
Conexão Universal

## Slide 332
CONEXÃO UNIVERSAL
Espaço reduzido de instalação;
A conexão pode ser utilizada para vários modelos de purgadores (universal).
Instalação em tubulações em qualquer posição;
Somente dois parafusos desconectam o purgador da linha;
Substituir o purgador sem precisar desmontar conexões manutenção;
Benefícios:

## Slide 333
EQUIPAMENTOS
PERIFÉRICOS

## Slide 334
Superaquecedor de Vapor
Dessuperaquecedor
Downcomer
Economizador
Condensador
Pré-Aquecdor de ar a gás
Chaminé
Moega
Garrafa de Nível
Tanque de Descarga intermitente
Tanque de Descarga contínua
Lavador de Gases
Tambor de Vapor
Fornalha primária
Fornalha secundária
Sopradores de furigem
Desareador

## Slide 335
MECÂNICA DOS FLUIDOS

## Slide 336
A mecânica dos fluidos lida com o comportamento dos fluidos em repouso ou em movimento.
Um fluido é caracterizado como uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequena possa ser essa tensão.
Líquidos
Gases
Alguns Sólidos.

## Slide 337
Pressão de Escoamento

## Slide 338
CONCEITOS
FÍSICOS

## Slide 339
É definida como sendo a resistência ao escoamento de um fluido em um duto qualquer.
Esta resistência provocará uma perda de carga adicional que deverá ser considerada na medição de vazão.
VISCOSIDADE

## Slide 340
É o número adimensional utilizado para determinar se o escoamento se processa em regime laminar ou Turbulento.
Onde:
V = Velocidade (m/s)
D = Diâmetro do Duto (m)
V = Viscosidade Cinética (m²/s)
Obs.:
Se Re ≤ 2000, o escoamento é LAMINAR.
De 2000 < Re < 2400, o escoamento é TRANSIÇÃO.
De Re ≥ 2.400, o fluxo é TURBULENTO.
Nas medições de vazão na indústria, o regime de escoamento é na maioria dos casos turbulento com Re > 5.000.
NÚMERO DE REYNOLDS

## Slide 341
1 – Calcular o numero de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento, sabendo-se que a tubulação tem um diâmetro 4 cm e dentro escoa água com uma velocidade de 0,05m/s.
d = 4 cm ou 4 x10-4
V = 0,05m/s
P = 1000kg/m3
µ = 1,003 x 10-3 Pa.s
Re = p.V.D
_____
µ
Re = 1000 x 0,05 x 4x10-4
__________________
1,003x10-3
Re = 1.994,02
ARDIMENCIONAL, OU SEJA, NÃO TEM UNIDADE DE MEDIDA!

## Slide 342
Distribuição de velocidade em um Duto
Em regime de escoamento no interior de um duto, a velocidade não será a mesma em todos os pontos.
Será máxima no ponto central do duto e mínima na parede do duto.
ESCOAMENTO DE FLUIDOS

## Slide 343
Escoamento Laminar
As partículas do fluido deslocam-se paralelamente umas as outras, praticamente sem se misturarem, como se fossem camadas de deslocamento com sentido preferencial.
ESCOAMENTO DE FLUIDOS

## Slide 344
Escoamento Laminar
É caracterizado por um perfil de velocidade mais acentuado, onde as diferenças de velocidades são maiores.
ESCOAMENTO DE FLUIDOS

## Slide 345
Escoamento Turbulento
No escoamento turbulento, as partículas fluem em toda a direção e provocam turbilhonamento e redemoinhos.
Isso acontece na associação de velocidade elevada com viscosidade baixa do fluido.
O escoamento da água e gases é sempre turbulento.
ESCOAMENTO DE FLUIDOS

## Slide 346
Escoamento Turbulento
É caracterizado por um perfil de velocidade mais uniforme que o perfil laminar. Suas diferenças de velocidade são menores.
ESCOAMENTO DE FLUIDOS

## Slide 347
ESCOAMENTO DE FLUIDOS

## Slide 348
Vazão é a quantidade de fluido que escoa por uma tubulação e seus acessórios durante um intervalo de tempo considerado, que pode ser dado em segundos, minutos, horas ou dias.
As unidade de medida de Vazão Volumétrica são dadas em: m3/h, L/min, mL/min e L/h.
VAZÃO VOLUMÉTRICA

## Slide 349
Vazão mássica – É definida como sendo a quantidade em massa de um fluido que escoa através de certa secção em um intervalo de tempo considerado.
As unidades de vazão mássica mais utilizadas são: kg/s, kg/h, t/h, lb/h.
VAZÃO MÁSSICA

## Slide 350
PERDA DE CARGA
Denomina perda de carga a diferença de pressão entre dois pontos A e B.

## Slide 351
Fatores que influenciam a Perda de Carga:
Rugosidade dos Tubos;
Atrito do fluido com o tubo;
Acessórios de tubulações;
Materiais da tubulação.
PERDA DE CARGA

## Slide 352
Perda de Carga Distribuída (Δhs):
Quando um fluido escoa por uma tubulação, ocorre um atrito com a parede deste, fazendo com que o fluido perca Energia ao longo da Tubulação.
A perda de Carga se divide em:
PERDA DE CARGA

## Slide 353
Perda de Carga Localizada (Δhl):
Dispositivos que venham mudar de direção, alterar velocidade de escoamento, aumentar a turbulência ou provocar atrito, ocasiona perda de carga. EX. Válvulas, Flanges, Cotovelos, Curvas, Tês, Redução de Diâmetro, rotâmetros entre outros.
PERDA DE CARGA

## Slide 354
QUÍMICA
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 355
DENSIDADE
A densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Essa grandeza pode ser enunciada da seguinte forma:
A densidade (ou massa específica) é a relação entre a massa (m) e o volume (v) de determinado material (sólido, líquido ou gasoso).
Matematicamente, a expressão usada para calcular a densidade é dada por:

## Slide 356
DENSIDADE
No SI (Sistema Internacional de Unidades), a unidade de densidade é o quilograma por metro cúbico (kg/m3).
No entanto, os mais utilizados são g/cm3 e o g/mL, lembrando que 1 cm3equivale a 1 mL.

## Slide 357
DENSIDADE

## Slide 358
Solubilidade ou coeficiente de solubilidade (CS) é a quantidade máxima que uma substância pode se dissolver em um líquido, e expressa-se em mols por litro, gramas por litro.
Solubilidade
Solução
Solução é qualquer mistura homogênea composta por um solvente e um soluto, pelo menos. São exemplos a água, os refrigerantes e produtos de limpeza.
Os componentes das soluções são o solvente e o soluto.

## Slide 359
Solvente: Qualquer substância capaz de dissolver os solutos é chamada de solvente.
Soluto: o soluto normalmente é a menor parte de uma solução, e é a substância dissolvida no solvente.
Entre as soluções, encontramos três tipos:
Saturadas: que constituem corpo de fundo, ou seja, a quantidade de soluto é superior à solubilidade em determinada temperatura no solvente

## Slide 360
Insaturadas: ao contrário da anterior, são aquelas que contém uma quantidade menor de soluto se comparada à sua solubilidade naquela temperatura.

## Slide 361
Solução supersaturada: é quando o solvente e o soluto estão em uma temperatura em que seu coeficiente de solubilidade é maior, e ao resfriar ou esquentar, assumem um valor de solubilidade menor.
Como consequência do resfriamento ou aquecimento da solução, o soluto permanece dissolvido somente quando o processo é feito de forma cuidadosa.
A solução torna-se instável, de forma que qualquer vibração pode precipitar o soluto em excesso que antes estava dissolvido.

## Slide 362
Solvente
Soluto
Solução
Saturada
Solução Insaturada

## Slide 363
NITRATO DE POTÁSSIO

## Slide 364
POLARIDADE
ELETRO NEGATIVIDADE DOS ELEMENTOS
F > O > N > Cl > Br > I > S > C > P > H
Quando a soma vetorial decorrente de duas ligações químicas gera um novo vetor diferente de zero dizemos que é POLAR. EX. ÁGUA
Quando a soma vetorial se anulam dizemos que é APOLAR. ÓLEO

## Slide 365
REGRA DA SOLUBILIDADE
Compostos Polares se dissolvem em Polares;
Compostos Apolar se dissolvem em Apolar;
Compostos Apolares NÃO se dissolvem Polares.
REGRA DA SOLUBILIDADE
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 366
REGRA DA SOLUBILIDADE
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 367
Compostos Polares se dissolvem em Polares;
Compostos Aporlar se dissolvem em Apolar;
Compostos Apolares NÃO se dissolvem Polares.
Polar
Apolar
Polar + Apolar
MISTURAS HOMOGÊNIAS
MISTURAS HETERÔGÊNIA
REGRA DA SOLUBILIDADE
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 371
ÁCIDOS
Ácidos : São substâncias que em contato com a água formam apenas um único cátion.
H+ ou H3O – Processo de ionização.
Exemplo:
HCL + H2O H+ + CL- + H2O
HCL + H2O CL- + H3O

## Slide 372
NOMECLATURA DOS ÁCIDOS

## Slide 373
NOMECLATURA DOS ÁCIDOS
Hidrácidos:
HCL – HBr - HI

## Slide 374
NOMECLATURA DOS ÁCIDOS
Oxiácidos:
HCLO4 – Ácido Percloríco;
HCLO3 - Ácido Cloríco;
HCLO2 - Ácido Cloroso;
HCLO - Ácido Hipo Cloroso.

## Slide 375
NOMECLATURA DOS ÁCIDOS
Oxiácidos:
H2SO4 – Ácido Sulfúrico;
H2SO3 – Ácido Sulfuroso;

## Slide 376
NOMECLATURA DOS ÁCIDOS
Oxiácidos:
HNO3 – Ácido Nítrico;
HNO2 – Ácido Nitroso;
H3PO4 – Ácido Fosfórico.

## Slide 378
BASE
Base: Todas as substâncias que em solução aquosa sofre dissociação formando um único tipo de ânion.
OH- Hidroxila.
Exemplo:
Hidróxido de Sódio: NaOH-
Hidróxido de Cálcio: Ca(OH-)2

## Slide 381
Sais são o resultado da reação de um ácido com uma base. Essa reação é chamada de neutralização ou salificação e forma água junto com o sal. Em outras palavras, os sais são compostos iônicos que possuem um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-.

## Slide 382
H+ CL- + Na+ OH-
Na+ CL-
H2O

## Slide 384
pH significa "potencial Hidrogeniônico", uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução.
pH

## Slide 385
TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 386
TRATAMENTO QUÍMICO ABRANDADOR
Finalidade do Abrandador:
Eliminar a dureza da água bruta;
Reduzir o uso de produtos químicos.

## Slide 390
REGENERAÇÃO

## Slide 393
DESMINERALIZAÇÃO

## Slide 394
A água potável ou pura nem sempre está pronta para ser empregada em processos industriais, ela não pode ter sais dissolvidos, pois poderão gerar incrustações e corrosões nos equipamentos e peças, implicando em custos operacionais e redução de produtividade.
DESMINERALIZAÇÃO

## Slide 395
A técnica de desmineralização é uma solução inteligente para o tratamento de água que será utilizada em processos industriais e para prepará-la para reuso.
Esses sistemas de tratamento estão sendo cada vez mais utilizados pelas fábricas. Afinal, eles oferecem baixo custo de implantação e manutenção se comparados aos benefícios proporcionados pela sustentabilidade ambiental.

## Slide 396
Desmineralização é o processo de extração de minerais, íons e metais pesados contidos na água e pode ser realizado de diversas formas e em diferentes níveis, ou seja, água que será utilizada para alimentar turbinas precisa ser absolutamente sem sais, com condutividade abaixo de 0,5µS sílica abaixo de 20ppb, ou para uma caldeira de baixa pressão, que já não requer uma extração tão avançada de sais.
A água desmineralizada é chamada de deionizada, ou seja, é quimicamente pura. Ela possui os mesmos benefícios da água destilada, no entanto o sistema de transformação de ambas é diferente.
O que é a desmineralização?

## Slide 397
O resultado desse processo é utilizado em diversos procedimentos na rotina da indústria. Caldeiras de alta pressão, torres de resfriamento, turbinas de geração de energia, última etapa de lavagem em indústrias que pintam superfícies como latas, automóveis e sistemas de reuso.
Nas caldeiras de vapor, por exemplo, a água desmineralizada evita o acúmulo de sais na superfície que causam corrosão nos equipamentos. Sem ela, eles ficam cobertos por camadas de sujeira e ferrugem.
Para que serve?

## Slide 398
DEFINIÇÃO RESINAS DE TROCA IÔNICA
Absorvem íons (Cátions ou Anions) de uma solução e os substituem por quantidades equivalentes de outros íons da mesma carga baseados em uma escala de selectividade.
2R - (H+) + Ca++ R2- (Ca+2) + 2H+
R+ - (OH ) + Cl R +- (Cl ) +- OH

## Slide 399
IMPUREZA DA ÁGUA
Sólidos em Suspensão;
Coloides;
Matéria Orgânica;
Microrganismos;
Gases Dissolvidos;
Sólidos totais dissolvidos.

## Slide 400
FORMAS FÍSICAS DA RESINA
Amorfas – Matriz fenólicas
GEL:
Esferas 0.5 mm diâmetro médio Matriz estirênica ou acrílica.
Macrorreticulares:
Esferas 0.5 mm diâmetro médio Matriz estirênica ou acrílica.

## Slide 401
SISTEMA DE ABRANDAMENTO

## Slide 402
SISTEMA DE ABRANDAMENTO
Remoção da Dureza Total - (Ca e Mg)
A concentração de sólidos dissolvidos da água não altera
Se substitue os Cátions de Ca e Mg por Sódio (Na+)
Se utiliza resinas cationicas no ciclo Sódico, regeneradas com salmoura (Cloreto de Sódio).
Baixo custo dos equipamentos
Baixo custo de operação
Alta capacidade de troca ionica
É apropriado para produzir água para caldeiras de baixa pressão (< 250 libras)

## Slide 403
SISTEMA DE ABRANDAMENTO
Usa resinas fortemente ácidas É regenerada com NaCl;
Não reduz condutividade na água abrandada se regenerada com ácido pode remover alcalinidade em etapa posterior
Opera em batelada até vazamento de dureza, quando deve ser regenerada
Taxa de aplicação de 15 a 25 m3/h/m2. Abaixo de 7m3/h/m2 vaza dureza.

## Slide 404
SISTEMA DE ABRANDAMENTO

## Slide 405
SISTEMA DE ABRANDAMENTO

## Slide 406
SISTEMA DE ABRANDAMENTO

## Slide 407
SISTEMA DE DESMINERALIZAÇÃO
CONDUTIVIDADE ou RESISTIVIDADE
Mede a concentração de sólidos dissolvidos na água
FUGA DE SÍLICA
Se analisa na saída do aniônico e do leito misto polidor Unidades: ppm ou ppb
pH
Indica qual elemento está escapando (Cátion/Ânion)
Ácido [H+] ou Básico [OH-]

## Slide 408
SISTEMA DE DESMINERALIZAÇÃO

## Slide 409
SISTEMA DE LEITO MISTO
Funciona como infinitos Cation/Anions
Produz água muito pura: condutividade < 0.1 uS/cm
Silica < 0.01 ppm
O pH fica próximo de 7
A regeneração é complexa e difícil
O ciclo de operação é longo
Usada para polimento para caldeiras de alta pressão

## Slide 410
SISTEMA DE LEITO MISTO

## Slide 412
OSMOSE REVERSA
A definição de osmose pode ser dada como deslocamento de solvente entre dois meios de solução com concentrações diferentes, separados por uma membrana semipermeável. Na osmose, o solvente se desloca do meio hipotônico no sentido do meio hipertônico e chega ao final do processo quando os dois meios encontram-se em equilíbrio de concentração.

## Slide 413
OSMOSE REVERSA
A osmose reversa, como o próprio nome diz, acontece em sentido contrário ao da osmose. Nela, o solvente se desloca no sentido da solução mais concentrada para a menos concentrada, isolando-se assim, o soluto.
Solvente: Qualquer substância capaz de dissolver os solutos é chamada de solvente.
Soluto: o soluto normalmente é a menor parte de uma solução, e é a substância dissolvida no solvente.

## Slide 414
OSMOSE REVERSA

## Slide 416
OSMOSE REVERSA

## Slide 417
Porque o tratamento químico em caldeiras, tubulações e vaso de Pressão?
INCRUSTAÇÃO
CORROSÃO
ARRASTE
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 418
IMPUREZAS
CORROSÃO
FORMAÇÃO DEPÓSITOS
ARRASTE
Cálcio
-
X
-
Magnésio
-
X
-
Bicarbonato
X
X
-
Carbonato
X
X
-
Sílica
-
X
Volatilização
STD
-
-
X
Sólidos Suspensos
-
X
X
Mat. Orgânica
-
X
X
Ferro
-
X
-
IMPUREZAS DA ÁGUA – EFEITOS EM CALDEIRAS/TUBULAÇÕES E VASO DE PRESSÃO

## Slide 419
O que é incrustação?
Deposição de sais minerais nas áreas de alto fluxo de calor da caldeira, tubulações e Vaso de Pressão.
A incrustação forma-se devido à solubilidade inversa desses sais minerais.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 420
Ca(HCO3)2 + calor  CaCO3 + H2O + CO2
BICARBONATOS DE CALCIO CARBONATO DE CALCIO AGUA DIOXIDO DE CARBONO
Mg(HCO3)2 + calor  MgCO3 + H2O + CO2
BICARBONATO DE MAGNESIO CARBONATO DE MAGNESIO AGUA DIOXIDO DE CARBONO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 422
INCRUSTAÇÃO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 425
Como prevenir a INCRUSTAÇÃO?
Pré-tratamento (abrandamento, osmose reversa, desmineralizador)
Programa base de Polímeros ou TDS
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 426
CORROSÃO
Ataque a superfície metálica por ação química ou mecânica
Uma pequena quantidade de oxigênio é corrosivo ?
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 430
Os principais agentes causadores:
Anomalia no metal
pH
Oxigênio dissolvido
Choque térmico
Excesso de Cloretos
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 431
Tratamento:
Remoção física ou química do oxigênio.
Física: Aumento de temperatura - Desaerador
Química: Sequestrantes de oxigênio
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 432
Abrandadores são equipamentos utilizados para a remoção dos sais de Cálcio e Magnésio em águas de abastecimento. A finalidade principal do abrandamento é prevenir a formação de incrustações em tubulações provocadas pela grande concentração de dureza na água.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 433
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 434
O desmineralizador é um equipamento responsável pela desmineralização dos minerais, retirando, por exemplo, íons e metais pesados que a água natural contém. Acontece que algumas turbinas necessitam de água sem estes tipos de materiais, para que possam funcionar de maneira correta.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 435
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 436
CLASSIFICAÇÃO
QUANTO AO
COMBUSTÍVEL
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 437
CLASSIFICAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS
SÓLIDO
LÍQUIDO
GASOSO
Biomassa
Carvão;
Lenha.
Óleo Diesel
Óleo BPF
Óleo Combustível
Gás Natural
GLP
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 438
PODER CALORÍFICO DOS PRINCIPAIS COMBUSTÍVEIS E SUBSTÂNCIAS (Kcal/kg)

## Slide 439
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 440
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 441
COMBUSTÍVEL LÍQUIDO / GÁS

## Slide 442
COMBUSTÍVEL SÓLIDO

## Slide 443
ELETRICIDADE

## Slide 444
COMBUSTÃO
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 445
FATORES QUE INFLUENCIAM A COMBUSTÃO
O tamanho da partícula do combustível, pois quanto menor, mais facilmente se combina com o ar.
A umidade do combustível.
Quantidade de Ar.
Quantidade de combustível.
Temperatura do ar.
Relação de distribuição entre ar e o combustível.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 446
Fogo é a resultante de uma reação química denominada COMBUSTÃO, que ocorre na presença dos quatros elementos (combustível, comburente, calor e reação em cadeia), com desprendimento de
LUZ, ENERGIA E FUMAÇA.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 447
COMBUSTÍVEL
COMBURENTE
CALOR
REAÇÃO EM CADEIA
O2
GASOLINA
TEMPERATURA
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 448
REAÇÃO EM CADEIA
Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação gerando outra transformação.
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 449
NR 13 – CALDEIRAS

## Slide 450
NR 13 - CALDEIRAS
PROPAGAÇÃO
DO FOGO

## Slide 451
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 452
NR 13 - CALDEIRAS
CONDUÇÃO

## Slide 455
NR 13 - CALDEIRAS
PONTOS DE
EBULIÇÃO

## Slide 456
NR 13 - CALDEIRAS
PONTO DE EBULIÇÃO
É a temperatura na qual um líquido vence a pressão atmosférica, passando para o estado gasoso (mudança de estado).
Em altitudes diferentes, uma mesma substância apresenta pontos de ebulição diferentes.
Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e, portanto, menor é o ponto de ebulição.

## Slide 457
NR 13 - CALDEIRAS
PONTOS DE
TEMPERATURA

## Slide 458
NR 13 - CALDEIRAS
PONTO DE FULGOR (Flash Point)
É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis e + oxigênio do ar + chama = FLASH POINT.
Se retirarmos a chama, o fogo se apagará devido a pouca quantidade de calor para produzir gases suficientes e manter o fogo aceso.

## Slide 460
NR 13 - CALDEIRAS
PONTO DE COMBUSTÃO – FIRE POINT
É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis e + oxigênio do ar + chama = PONTO DE COMBUSTÃO.
Se retirarmos a chama, o fogo não se apagará, pois a temperatura faz gera do combustível vapores e gases suficiente para mante a queima.

## Slide 462
NR 13 - CALDEIRAS
PONTO DE AUTOIGNIÇÃO
É a temperatura mínima, na qual os vapores emanados de um corpo combustível entram em combustão apenas ao contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer fonte externa de calor.
Também conhecido como combustão espontânea ou ponto de autoignição ou Flashover.

## Slide 463
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 464
CARACTERÍSTICA DO INFLAMÁVEL
EXPLOSÕES

## Slide 465
EXPLOSÃO X DETONAÇÃO
EXPLOSÕES

## Slide 466
EXPLOSÃO X DETONAÇÃO
As explosões químicas são reações de combustão muito rápidas.
São classificadas em detonação e deflagração, dependendo da velocidade de propagação da frente de chama.
EXPLOSÕES

## Slide 467
Explosão/Deflagração
A deflagração é uma explosão onde a velocidade de propagação é inferior a velocidade do som 340 m/s no ar subsônica.
EXPLOSÕES

## Slide 468
Explosão/Detonação
A detonação é uma explosão onde a velocidade de propagação é superior a velocidade do som 340 m/s no ar supersônico.
EXPLOSÕES

## Slide 469
EXPLOSÃO
A maioria dos hidrocarbonetos apenas deflagram cerca de 96 % a 97 %. Enquanto que uma pequena fração 3% a 4% é convertida em onda de choque sobrepressão.
EXPLOSÕES

## Slide 470
Algumas literaturas sugerem que substâncias com tripla ligação em sua estrutura química ou com ampla faixa de Inflamabilidade, apresentam maior tendência a gerar detonação e não deflagração.
EXPLOSÕES

## Slide 471
Acetona – Acetileno – Benzeno – Clorofórmico – Ciclohexano – Dietriléter – Etileno – Hidrogênio – Metanol – Tricloroetileno entre outros.
EXPLOSÕES

## Slide 472
LIMITE DE
INFLAMABILIDADE

## Slide 473
LIMITES DE INFLAMABILIDADE

## Slide 474
0% a 3,3%
19% a 100%
INFLAMABILIDADE
C2H6O - ETANOL
0% a 1,4%
7,4% a 100%
INFLAMABILIDADE
C8H18 - GASOLINA
0% a 2,5%
82% a 100%
INFLAMABILIDADE
C2H2 - ACETILENO
0% a 4,0%
72% a 100%
INFLAMABILIDADE
H - HIDROGÊNIO
LIMITES DE INFLAMABILIDADE

## Slide 475
LIMITES DE INFLAMABILIDADE

## Slide 476
NR 13 - CALDEIRAS
LIMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDADE E/OU EXPLOSIVIDADE (L.I.E)
Limite Inferior de Inflamabilidade (L.I.E): É a MENOR concentração de uma substância que misturada com o ar forma uma mistura inflamável.
MISTURA POBRE

## Slide 477
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 478
NR 13 - CALDEIRAS
LIMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDADE E/OU EXPLOSIVIDADE (L.S.I)
Limite Superior de Inflamabilidade (LSI): É a MAIOR concentração de uma substância que misturada com o ar forma uma mistura inflamável.
MISTURA RICA

## Slide 479
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
C8H18
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 480
Mistura Ideal (MI): É a CONCENTRAÇÃO IDEAL de uma substância, que misturada com o ar forma uma mistura inflamável.
NR 13 - CALDEIRAS
COMCENTRAÇÃO IDEAL

## Slide 481
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
C2H2
O2
O2
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 482
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 483
EXTINÇÃO
DO FOGO
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 484
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 485
ESTUDO DE CASO
FALHA DE OPERAÇÃO
NR 13 - CALDEIRAS

## Slide 486
Boituva – SP - 09/03/2016 – 13h:30min
Ocorrência:
Explosão da Caldeira.
23 Equipes do corpo de Bombeiros para atender a ocorrência.
50 Bombeiros envolvido na ocorrência.
Viaturas: Sorocaba, São Paulo, Osasco, Barueri, Itapetininga, Boituva e Porto Feliz – envolvidas;
NR 13 - CALDEIRAS